| ICS | 65.150 |
| --- | --- |
| CCS | JSYX. B56 |

江苏省渔业协会团体标准

T/JSYX X—XXXX

设施水产养殖石墨烯电热膜控温技术规程

Technical Specification for Temperature Control of Graphene Electrothermal Film in Facility Aquaculturetail

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省渔业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由江苏农林职业技术学院提出。

本文件由江苏省渔业协会归口。

本文件起草单位：江苏农林职业技术学院。

本文件主要起草人：张坤、李刚、杜婕、吴沛良、陈军、唐少春、胡立兵、张金莲、蒋丽、王煜恒、王会聪、吴琼、刘远柱。

设施水产养殖石墨烯电热膜控温技术规程

范围

本文件规定了设施水产养殖石墨烯电热膜控温技术的基础设施设备、设计安装、控温设置、运行管理及安全保障等方面技术操作规程。

本文件适用于冬春季节设施水产养殖采暖保温生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB/T 13869 用电安全导则

GB/T 43456 用电检查规范

DB32/T 4757 连栋塑料薄膜温室建造技术规范

GB 11607  渔业水质标准

GB/T 18407.4  无公害水产品产地环境要求

NY 5071  无公害食品  渔用药物使用准则

NY 5072  无公害食品  渔用配合饲料安全限量

SC/T 1137 淡水养殖水质调节用微生物制剂质量与使用原则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

石墨烯 graphene

一种从石墨材料中剥离出来的单层碳原子材料，是由碳原子以 sp2 杂化方式紧密结合构成的六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。

石墨烯电热膜 graphene electric heating film

电热膜的一种。以石墨烯材料作为基本材料，按照一定的工艺制作成一定尺寸的膜状并用绝缘塑胶片作为基板和保护层封装而成。通电后将电能转化为热能，并将热能主要以远红外线辐射的形式向外传递的平面型发热元件。

石墨烯电热膜控温 graphene electric heating film temperature control

通过石墨烯电热膜发热和配套组装的温控器，实现对棚内温度的快速控制。

生产设施和温控设备

大棚

选用连栋塑料薄膜温室，应符合DB32/T 4757的要求。

保温设施

可加设温棚，在温室内部的鱼塘上方搭建小棚，可以有效减少冷空气对鱼塘水温的影响。 温室或防风棚的设计应考虑到通风和光照的需求，以确保鱼塘内的水质和光照条件适宜。

温控器

采用数显温控器，基础功能包括：高低温设定功能、定时启闭功能、测温调温区间0℃~60℃、内外置温度传感器、多日循环设置功能、日分时段设置功能。

设计安装

石墨烯电热膜的运输、储存

石墨烯电热膜运输、储存、铺设不得折叠，应卷收卷放，应以软布抹除表面水份、杂质后收存或铺设。

5.2 石墨烯电热膜防水与设置

选用80cm（宽）封装石墨烯电热膜，功率230w/m2，折合115w/m。石墨烯电热膜参照目前广泛使用的铺设方法方案，并加设12丝PVC宽膜防水隔层，满池兜底铺设，池壁顶面压顶。铺设层次自底向上为：12丝PVC防水膜1（池底防地下水）+保温板（保温层）+反射膜（保温）+封装石墨烯电热膜+无纺布（保护层）+12丝PVC防水膜2（防水）+12丝PVC防水膜3（防水）。如下图：

图1 石墨烯电热膜铺设构架视图

    - 5.3 连接

      - 5.3.1电源连接

将电源线的一头连接到石墨烯电热膜的正极（标有“+”符号），另一头连接到石墨烯电热膜的负极（标有“-”符号）。在接线过程中电源线的端子牢固接触，接线位置选在电热膜的一侧，并打结固定，避免拉扯导致接触不良。

      - 5.3.2温控器连接

根据温控器的接线说明连接到石墨烯电热膜。根据温度调节需求，将温控器的探头放置在石墨烯膜附近，将温控器的电源线连接到电源输入端，再将控制线连接到石墨烯电热膜上的接线口。

控温设置

按下温控器上的“SET”键，进入设置模式，使用“+”、“-”键调整温度设定值。 水温保持在24℃-30℃之间，通过智能控制系统设置最低启动温度和停止加热温度，联动警报装置，保障水温在最适温度之间。

室温

可根据具体水产养殖动物生长或繁育苗要求增减调温区间及温度。

区间

每天设置2个区间，每个区间12h，区间1为白天温度，区间2为夜间温度，设置温度为不同水产养殖动物生长时期的最适温度值。

运行管理

准备

检查系统

在启动石墨烯电热膜系统之前，需要检查系统的完整性，包括电热膜、温控器、连接线路等完整性。电热膜铺设平整，无褶皱或破损现象。

设置温控器

根据水产养殖动物生长需要，设置温控器的区间和各区间温度参数。

启动与运行

通电启动

将石墨烯电热膜系统的电源接通，按下温控器的启动按钮，系统开始运行。

温度调节

温控器自动检测棚室内温度，并根据设定的温度参数进行加热或停止加热，保持棚室内温度的稳定。

监控与保护

在运行过程中，需定期监控石墨烯电热膜的工作状态，包括温度、电流等参数；如发现异常情况，如温度过高、电流过大等，应立即停止运行并检查原因。

安全保障

分组回路应配设漏电保护器及空气开关；埋入基质的线路做好防水、线路及装置不应直接涉水；设施设备用电要求应符合GB/T13869的要求；用电安全检查应符合GB/T43456的要求。

检查

每周对石墨烯电热膜系统进行检查，包括电热膜防水情况、温控器、连接线路等部件的完好性和性能；如发现损坏或老化现象，应及时进行更换或维修。

保养

避免使用尖锐物品或腐蚀性物质接触电热膜表面，以免损坏其结构或性能。